| Характеристики управления | Режимы управления | Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) Векторный для ДПМ |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон выходных частот | 0,01 ~ 599,00 Гц |
|  | Пусковой момент | Скалярный режим: 150% (3 Гц) Векторный режим: 150% (1 Гц) |
|  | Точность по скорости | Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% |
|  | Диапазон регулирования по скорости | Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 |
|  | Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц |
|  | Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц |
|  | Задание частоты | Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы AI 1, AI 2 (0/2~10В, 0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи |
|  | Управление | Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) Линия интерфейсной связи |
|  | Время разгона/торможения | 0,1 ~ 6000,0 с |
|  | Характеристика U/f | 15 фиксированных характеристик; 1 пользовательская характеристика |
|  | Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 100% (с внешним тормозным резистором) |
|  | Несущая частота ШИМ | 1~16 кГц |
|  | Другие функции | Определение перегрузки, 16 фиксированных скоростей, автоматический ПУСК, выбор времени разгона/торможения, ПИД-регулирование, увеличение момента, режим HD/ND (22-55 кВт), настройка на два двигателя |
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения |
|  | Мгновенная защита по току | 220% номинального тока ПЧ |
|  | Защита преобразователя от перегрузки | HD: 150% номинального тока ПЧ (1 мин) ND: 120% номинального тока ПЧ (1 мин) |
|  | Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита |
|  | Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 820В |
|  | Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В |
|  | Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания |
|  | Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита |
|  | Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита |
|  | Дополнительные защитные функции | Автоматическое снижение частоты ШИМ, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток перезапуска, ограничение доступа к параметрам, защита двигателя от перегрева (датчик РТС), цепь безопасности. |
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 |
|  | Температура эксплуатации | -10~50°C (без верхней крышки/наклейки) -10~40°C (с верхней крышкой/наклейкой) |
|  | Температура хранения | -20~60°C |
|  | Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) |
|  | Высотность | До 1000 м |
|  | Вибрация | Амплитуда 0,3 мм (10~50 Гц); 2g (50~150 Гц) |
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485 (RJ45). Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII; BACnet |

Спецификация преобразователя частоты Е5-8500